商水县乡镇污水处理站运营维护服务项目

500t/d污水处理运营方案

2025 年 10 月

目  录

第一章 污水站概况	3

1.1、污水站进出水要求	3

1.2、工艺流程图	5

第二章 运营方案	6

2.1、双方工作范畴	6

第三章 运行管理制度	6

3.1 污水处理站岗位责任制	6

3.2 污水处理站运行管理制度	11

3.3 污泥脱水机操作规程	15

3.4 消毒设备操作规程	26

3.5 污水泵操作规程	27

3.6 生化曝气池的运行及管理	29

3.7配电装置的运行管理与维护	30

第四章 设备维保清单及周期	30

4.1、设备维保清单	30

4.2、设备维保周期	32

4.3、运营费用估算表	33

---------

- 第一章 污水站概况

商水县乡镇污水处理站共有11个站点，单站点污水站设计处理能力 500t/d， 设计小时平均流量21t/d。

- 1.1、污水站进出水要求

设计进水水质见下表：

单位： mg/l

| 指标 | CODcr | BOD5 | NH4+-N | SS | pH（无量纲） | 粪大肠杆菌（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水 | ≤400 | ≤120 | ≤50 | ≤150 | 6-9 | / |

出水水质依据《城镇水污染物排放标准》 （GB 18918-2002） 表 1 排放标准，相关数据见下表：

单位： mg/l

| 指标 | CODcr | BOD5 | NH4+-N | SS | pH （无量纲） | 粪大肠杆菌 （MPN/L） | 总余氯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水 | ≤50 | ≤10 | ≤5 | ≤10 | 6-9 | ≤1000 | / |

表 1：主要构筑物一览表（以下为单站点）

| 序号 | 名称 | 规格 | 结构形式 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 调节池 |  | 简易 | 1 座 |
| 02 | 污泥池 |  | 简易 | 1 座 |
| 03 | 化粪池 |  | 简易 | 1 座 |
| 04 | 事故池 |  | 简易 | 1 座 |
| 05 | 接触氧化池 |  | 简易 | 1 座 |
| 06 | 二沉池 |  | 简易 | 1 座 |
| 07 | 消毒池 |  | 简易 | 1 座 |
| 08 | 中间池 |  | 简易 | 1 座 |
| 09 | 化验房 |  | 框架 | 1 座 |
| 10 | 设备间 |  | 砖混 | 1 座 |
| 11 | 在线监测房 |  | 砖混 | 1 座 |

表 2：主要设备一览表（以下为单站点）

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 格栅 | 1套 |
| 02 | 调节池提升泵 | 2 台 |
| 03 | 潜水搅拌机 | 2 台 |
| 04 | 浮球液位计 | 3 只 |
| 05 | 一体化设备 | 3 套 |
| 06 | 曝气器 | 126 套 |
| 07 | 沉淀池斜管填料 | 30 M3 |
| 08 | 内回流泵 | 2 台 |
| 09 | 污泥回流泵 | 2 台 |
| 10 | 混合搅拌机 | 2 台 |
| 11 | 风机 | 2 台 |
| 12 | PAC加药装置 | 1 套 |
| 13 | PAM加药装置 | 1 套 |
| 14 | 次氯酸钠加药装置 | 1 套 |
| 15 | 巴氏计量槽 | 1 套 |
| 16 | 电气自控 | 1 套 |
| 17 | 系统管件阀门 | 1 套 |

- 1.3、工艺流程图

- 第二章 运营方案

- 2.1、双方工作范畴

| 序号 | 负责内容 | 委托方负责 | 被委托方方负责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 污水站电费 |  |  |
| 02 | 污水站自来水费 |  |  |
| 03 | 设备更换费 |  |  |
| 04 | 药剂费 |  |  |
| 05 | 人工费 |  |  |
| 06 | 维护保养费 |  |  |
| 07 | 检测化验费 |  |  |
| 08 | 污泥处置 |  |  |
| 09 | 其他污水日常运行 费用 |  |  |

- 第三章 运行管理制度

- 3.1 污水处理站岗位责任制

- 3.1.1、污水处理站技术人员职责

1）负责所有生产工艺技术管理工作，做到稳定运行，均衡生产，确保各种工艺设施、构筑物和整个工艺流程高质保量的运转。

2）负责完成工艺设计及有关生产技术文件的编制工作，为生产运行提供可靠的技术依据。

3）经常深入各运行岗位，及时发现问题、解决问题、对重大问题提出解决方案和工艺技术要求，汇报有关领导，组织实施并检查执行落实情况。

4）严格工艺查定制度，定期或不定期的检查生产运行中工艺、工作质量和工艺技术标准的执行情况，写出总结或整改方案，及时向领导汇报。

5）负责组织开展技术革新、改造和成果推广活动，促进所有项目生产工艺技术的进步，负责所有项目工艺性试验方案的制订和组织实施工作。

6）定期对生产运行状况、工艺技术状况、化验分析结果进行收集整理，深入分析，总结经验，做出书面分析材料并存档备查。

7）负责职工的技术培训工作。

8）服从并完成领导交办的或配合有关部门完成其他工作任务。

- 3.1.2、污水处理站管理人员职责

1）负责全站的生产运行、设施维护检修、技改技措方面的管理工作，做好污水处理、污泥处理和设备、动力使用的综合平衡工作。

2）做好运行人员、技术人员、维修人员的管理工作，保证工艺流程畅通，按规程正确操作、使用动力、机械设备和工艺设施。

3）按运行岗位《岗位责任制度》、《交接班制度》、《巡回检查制度》、《设备维护保养制度》等规定的要求，做好各工段的工艺运行值班工作。负责监督运行班组做好值班原始记录及巡回检查记录工作。

4）对运行岗位操作人员要求的“四懂四会”（即懂结构、懂原理、懂性能、懂用途、会使用、会维护保养、会排除故障）认真实施并检查、督促。

5）负责水质、泥质分析及样品定点、采集等管理督促工作。

6）负责本项目生产运行调度工作，参与运行计划的编制、了解、计划实施情况，协调各工段、岗位之间的关系。

7）负责实施由工艺技术提出的工艺、工况调整方案。

- 3.1.3、污水处理站水质化验人员职责

1）熟悉污水处理站污水处理的工艺流程、工艺参数，熟悉各种水质指标的测试方法，掌握各种仪器的操作规程，能熟练使用各种仪器。负责做好各种规定的化验项目和临时安排的化验项目的化验分析工作，制定和完善化验室技术操作规程及相关制度。

2）制定完善的岗位运行记录及各种填报表，负责化验数据的归纳、整理、分析工作。按时填写技术报告，妥善保管化验室的生产技术资料。

3）根据实际情况制定准确的取样地点，保证样品具有代表性，保证及时、准确地提供污水处理站常规化验项目数据，确保当天下午下班前将数据报相关负责人，便于指导生产运行。

4）严格执行有关标准规范，确保检测数据的可靠准确。

5）加强化验仪器的维护、保养，定期进行自检项目的检验，并及时负责同计量部门联系，定期检验所用计量设备，以确保化验和分析的准确性。

6）搞好化验室卫生清洁工作，保证化验器皿及物品放置整齐。

7）加强安全文明生产，严格执行操作规程，谢绝无关人员进入化验室。

8）负责收集不项目化验设备的技术档案资料。

9）努力搞好与其它部门的协作配合，主动做好衔接工作。

- 3.1.4、污水处理站维修人员职责

1） 运行设备（机械、电气）方面

① 负责运行设备的润滑、维修、清洁卫生等日常管理工作。

② 负责提交运行设备的维修计划，下达维修任务；负责检查、验收、督促各项动力设备安装或维修计划落实、进度和结果鉴定。

③ 负责编制、平衡所有项目机械、电气设备的年、季、月检修计划和大、中修技术方案。

④ 组织对电气状况定期检查、鉴定评级，及时消除隐患和电气缺陷。

⑤ 按规定负责电气系统的合理使用，对一切危害电气安全和技术要求，影响安全生产的行为有权制止并提出整改意见。

⑥ 贯彻上级有关电气技术安全的各项规章制度，结合实际制定全站电气系统的维护、检修、验收技术规程、管理制度。

⑦ 负责制定机械设备管理规范，包括设备的选型、购置 、验收入库、领用、退库或封存、外借与租赁、调剂、报废、更新、迁移和变更等。

⑧ 参加对新引进的设备的试车、验收 、移交使用工作，参加运行设备维修结果鉴定和移交使用工作，对维修、安装、结果鉴定不合格的设备，有权拒绝接收、使用。

⑨ 组织所有项目设备防腐工作，严格执行操作规程和维修保养制度，经常对污水处理站进行巡回检查，发现问题及时处理，把设备事故消灭在萌芽之中。

⑩ 提交机械、电气设备、器材、备品、配件及油料的采购计划并组织实施。

a.负责机械、电气设备事故的调查、分析论证、鉴定，并向有关领导汇报。

b.负责收集所有项目机械、电气设备的技术档案资料。

c.负责机械、电气设备的技术革新和技术改造工作。

2）仪器、仪表方面

① 负责所有项目仪器仪表的审查、维修工作、保证仪器仪表精度等级。

② 负责所有项目仪器仪表安全、调试、使用中的问题的解决。

③ 负责所有项目仪器仪表的计量管理及周期检定工作。

- 3.1.5、污水处理站运行人员职责

1）熟悉污水处理站污水处理工艺流程、工艺参数，掌握污水处理区设备以及各种管道、阀门的功能和用途。

2）熟练掌握站内处理设备的基本操作方法和安全操作规程及维护保养方法。

3）负责本岗位值班中的开停车、加减负荷，正常操作及事故和异常情况的处理，处理不了及时上报，确保安全、稳定、优质、低耗、经济运行，全面完成生产任务。

4）负责本岗位所有设备、管道、阀门、仪表、信号装置、工器具、操作台桌椅、记录用品、标志、报表、防护器具、消防器材及构筑物的维护保养和正确使用。

5）负责做好设备检修交出前的准备工作和有关安全措施；检修过程中积极做好配合和监护工作；参加修复后的验收试车工作。

6）负责本岗位生产有关的对内、对外联系，并做好记录，负责领取本岗位所需物品。

7）主动发现和消除跑、冒、滴、漏，并做好记录，搞好本岗位室内、外清洁卫生工作。

8）及时、准确、完整地填写操作记录和岗位交接班记录，做到文字仿宋化、数字规范化、书写无污迹涂改，并保持整洁，严禁做假记录。

9）严格执行《交接班制度》、《巡回检查制度》、《安全生产制度》、《设备维护保养制度》、《质量责任制度》等，严格遵守劳动纪律及其他厂规、厂纪。

10）遵守安全规程、工艺技术要求，做好劳动保护工作。做好岗位的清洁卫生工作。

11）运行操作人员有权对存在问题、隐患的设备、电气、仪表等提出修理、更换的要求，有权提出采取安全防护措施的要求以改善岗位劳动环境。

12）运行操作人员对领导的指挥，若明显违反安全规定和操作规程，有权拒绝执行，并迅速上报。

13）对于检修后性能不合格的设备、电气、仪表及不符合安全要求的设施，有权拒绝试车或移交使用。

14）发生紧急事故时，有权先处理后汇报。

15）对外来人员有权询问，对没有合法手续的人员，有权阻止其进入生产现场。

- 3.2 污水处理站运行管理制度

为了保证污水站稳定的运行，除了操作管理人员具备业务知识和能力外，还有一系列规章制度要共同遵守。除了岗位责任制以外，还包括：设施巡视制、设备保养制、交接班制、安全操作制等。

- 3.2.1、岗位责任制

1）树立高尚的职业道德，热爱本职工作，钻研工艺设备，培养严谨的工作作风。

2）污泥脱水工段操作人员经培训，考试合格后方能承担操作工作。

3）操作人员对所承担的操作设备熟悉工艺原理，严守操作规格，以使操作准确无误。

4）认真做好操作前的各项准备工作。各项操作条件均符合要求后方可进行操作运行。

5）严格执行有关规定，发现异常情况及时查找原因，进行纠正，并同时将情况向上汇报。

6）保持操作环境清洁卫生，保正仪表设备正常工作。

7）认真填报操作记录，字迹要清晰，记录要完整，要实事求是，严禁伪造数据，做到准确无误。

- 3.2.2、巡回检查制度

1）巡回检查的内容：

① 设备、电气、仪表、管道、法兰、构筑物等有无泄漏，有无异常的振动、声响；

② 设备运行、润滑是否良好；

③ 工艺指标、各项参数的变化是否在允许范围，是否应进行调整或处理；

④ 设备、电气、仪表、安全设施等运行或使用有无异常现象；

2）巡回检查的要求：

① 操作人员必须定时、定人，按工艺流程作认真仔细的巡回检查；

② 巡回检查中发现异常情况，及时处理，若遇重大问题，不能自行解决的，则必须尽快上报领导，在征得领导同意后，方可离开现场，并将发生的情况作详细记录。

③ 若遇异常情况，须跟踪观察，详细做好记录，并向下一班值班人员作交待，以免酿成重大事故。

④ 做记录时，要求真实、准确、清晰，保持记录本的整洁。

⑤ 巡回检查间隔时间规定为1小时，即每1小时现场巡检一次。

- 3.2.3、交接班制度

1）接班人员提前15分钟到达生产岗位，进行班前检查，重要部位、重点设备必须在交接班前了解清楚。进行集中交接班，听取交班人员介绍上班生产情况及工艺指标的执行情况，同时接受本班生产任务。

2）交班人员对重要部位、重点设备、重要的生产数据、工器具及岗位面貌等方面做到：

① 班中生产情况、趋势变化情况要及时记录、交待清楚；

② 存在的问题，采取的措施和处理进展情况，岗位所属设备运行情况、阀门、管线有无泄漏及消除情况，要记录并交待清楚；

③ 事故处理及隐患记录并交待清楚；

④ 上级指示要记录并交待清楚；

⑤ 岗位清扫干净，工器具齐全，桌椅、电话、电筒等完好并整齐摆放，损坏公物作记录，并向接班人员交待清楚。

3）接班人员到岗位检查完毕，交接班双方人员确认无问题时，接班人员签字认可，交班人员方可离开岗位。

4）接班时发生异常情况，以交班人员为主，接班人员为辅进行处理，待异常情况处理完毕做好相应记录，再进行交接班。

5）为使生产安全、稳定、连续运行，有下述情况均不得交接班：

① 工艺指标、重点电气、设备、关键仪表的控制不合要求不交接班；

② 设备运行、检修情况等记录，交待不清楚，不交接班；

③消除的缺陷、隐患没有消除不得交接班；

④ 报表、记录不真实、不签名、岗位清洁卫生未做、物品摆放不合格，损坏公物未记录，不交接班。

- 3.2.4、设备维护保养、计划检修制度

1）设备维护保养

① 操作运行人员严格按照操作规程进行设备的开、停车。

② 操作运行人员严格执行巡回检查制度，认真填写运行记录。

③ 维修人员认真做好设备润滑工作，做到“四定”（即定人、定点、定量、定时）。

④ 操作运行人员和维修人员经常注意保持设备整洁，及时消除跑、冒、滴、漏，暂时不能消除的维修人员作好记录并挂牌，正常运行中，消除漏点后摘牌也作记录。

⑤ 所有设备均定期检查，注意防尘、防潮、防冻、防腐蚀。

⑥ 操作人员发现设备异常立即查找原因，及时汇报，在紧急情况下，采取果断措施。不能排除的故障，不清楚故障原因，不能盲目开车。未处理的问题认真记录，与接班人员交待清楚。

⑦ 维修人员必须按设备润滑油装置，润滑工艺条件规定使用润滑油品，不得混用和滥用。

⑧ 操作运行人员经常检查润滑部位的温升情况，轴承温升保持在规定范围内。

⑨ 维修人员保管好盛装润滑油、脂的工器具，经常检查，定期清洗或更换，对不同种类及牌号的润滑油、脂分别存放，并写上明显的标记。

2）设备计划检修

计划检修分为单台设备小修、中修、大修和停产大检修四种。

①单台设备的计划检修

小修：在使用过程中短时停车，对个别易损易蚀件进行修复或更换以及清洗和调整。

中修：包括小修内容，还需对设备进行局部解体，修复或更换不能正常运行到下一个中修间隔期的一些主要零部件。

大修：需较长时间的停车，对设备全部解体，修复或更换所有不符合要求的零部件。有时需重浇基础、重新安装找正，全面消除缺陷，达到全面恢复设备原有性能（精度、效率、出力等）的修理工作。

停产大检修：可以是一个工段或几个工段，甚至所有项目停产进行的一种大检修。

②检修的内容和要求

检修的内容和要求是根据设备的检修技术规程（或检修方案）和日常运行、维护中发现的问题。

③检修计划的执行

检修计划（含检修资金计划方案）编制完成，报领导审核，批准后方可执行。

- 3.3 污泥脱水机操作规程

污泥脱水机是一种间歇式的加压过滤设备， 用于污泥的脱水处

理。

1、脱水机的工作原理

脱水机叠螺主体是由固定环和游动环相互层叠成圆筒，螺旋轴贯穿其中形成的一种过滤装置。     因螺旋轴的内径比游动环的内径大，所以螺旋轴的旋转就带动游动环做圆周运动，防止堵塞。     固定环和游动环之间的空隙沿着泥饼出口方向，从浓缩到脱水部渐渐变小。污泥在浓缩部通过    重力浓缩后，被运输到脱水部，在排出口背压板产生的内压作用下都达到强行脱水。

2、脱水机的基本工作流程

①通过污泥输送泵，污泥被输送到污泥输送口；

②污泥通过计量槽调整流量后被输送到絮凝箱内，通过搅拌机进行充分的搅拌混合；

③通过搅拌机充分搅拌形成较大矾花后，被送入叠螺主体内；

④送入的矾花在浓缩部一边进行重力浓缩，一边向脱水部方向移动；

⑤脱水部的游动和固定环之间的空隙变狭窄，再通过调整位于排出口的背压板而进一步加压脱水，最后排出泥饼。

3、电控柜

警告：电控柜的作业请务必在电源切断的状态下进行，以防触电（变频器除外）。

电源指示灯

机器在接通电源的时候，电源指示灯发亮

故障指示灯

变频器发生异常或者电机发生过载的时候，过载指示灯就会发亮

自动启动带灯按钮

当叠螺自动状态的时候，按下自动启动按钮，指示灯会亮，叠螺体开始自动运行

自动停止按钮

当自动运行的叠螺需要停止运行时，按下自动停止按钮。

手自动切换按钮

手动：各机器的运行选择开关 自动：各机器综合控制自动运行

运行指示灯

当叠螺体电机、搅拌电机、加药电机，污泥泵运行时对应的指示灯会显示绿色。

启动按钮

叠螺体电机、搅拌电机、加药电机，污泥泵等电机的运行启动按钮，手动情况下有效。

停止按钮

叠螺体电机、搅拌电机、加药电机，污泥泵等电机的停止按钮，手动情况下有效。

蘑菇头急停按钮

紧急停止：在紧急的情况下，按住这个按钮能够关闭整个控制系统，处理完故障这个才能复位。

4、电控柜面板

①主干电源：控制机器总电源的开关

②分路电源：控制各路电源的开关

③控制线路电源：控制线路电源的开关

④交流接触器：控制电机电源的通判

⑤螺旋轴变频器：通过变频器调节螺旋轴的电机旋转速度，防止电流过大

⑥螺旋轴运转开启延迟定时器（根据水样选择）：设定螺旋轴延迟运转时间的定时器

⑦喷淋运行定时器:控制工作喷淋时间

⑧喷淋停止定时器：控制喷淋间歇时间

⑨螺旋轴运转延迟停止定时器：设定螺旋轴延迟停止的定时器

⑩受电接线端子，用于电源连接的接线。

5、变频器

警告：请不要在机器、电控柜通电的情况下调节变频器。可能会引起触电，操作时须十分小心。     请不要用湿手对电控柜进行操作，以防触电。

操作前请穿戴绝缘鞋具。

①检查当前设定的电机旋转速度

电机在运转的时候，LED 显示屏上会显示当前设定的电机运转频率。通过按功能键/数据切换键，LED 显示屏上会显示的画面也会切换。

②调节电机旋转速度

通过按功能键/数据切换键，切换到设定频率的画面。 通过旋转盘设定合适的旋转速度。

6、背压板

背压板是用来调节螺旋主体内部压力的部件。

警告：调节背压板时，请务必将运转开关切换为手动

运转开关为自动时，如果进行机器的调整，可能会造成工具和手被卷入   日常定期检查若无异常，请勿调整背压板

请勿把背压板空隙设定在 4mm 之下螺旋主体内的压力过大，将造成负荷并且会使磨损品过早磨损

请勿过度拧紧背压板的螺丝，可能会造成螺丝的破损

背压板的调整

①请确认运转开关为停止，螺旋主体已停止后，再打开污泥排出口上部的盖子

②运转开关转到手动时，打开螺旋主体开关，当螺栓转到正上方时停止，旋松螺栓

③用随机配套的内六角扳手松开螺栓，调整背压板的位置

④确定背压板的位置，旋紧螺栓加以固定

7、液位调整管

液位调整管是用来调节进泥量的注意

请在 V 型堰范围内调整液位调整管

调节管拧的太紧或太松都会造成机器的破损，使磨损品过快磨损而加快更换频率

进泥量上升时

向左旋转，调整管上升，水位也随之上升

水位的上升使流经堰的水量增加，进泥量也随之增加 进泥量下降时

向右旋转，调整管下降，水位也随之下降

水位的下降使流经堰的水量减少，进泥量也随之减少

8、紧急停止

机器发生异常，危及到操作人员时，请立即按紧急按钮停止机器运转

运转方式开关的停止，由于螺旋轴运转延迟时间计时器（KY4）的工作，机器不一定即刻停止，    紧急时请勿必用紧急停止按钮停止机器运转

紧急停止后的复原方法

①请解除紧急停止按钮

②运转方式开关转为停止

③向右旋转紧急停止按钮解开锁定

④选择运转方式开关的自动或手动中的一个，重新运转机器

运行开始方法

注意：请勿将边盖打开的状态下运转机器，可能会造成人员受伤 请勿把手或物体放入泥饼排出口，可能会造成人员受伤或机器损坏

机器运转时请勿把手或物体放入絮凝混合槽，可能会造成人员受伤或机器损坏

运行开始前的检查

检查机器内部的配管

①检查机器内部的配管和外部管道的连接是否松动

②将供水口的阀门打开，检查供水配管是否漏水

③将脱水机的维护阀门打开，检查水管是否出水

④检查阀内是否处于下列的开关状态

| 名称 | 状态 |
| --- | --- |
| 絮凝混合槽下面的球形阀 | 关 |
| 维护阀门 | 关 |

检查是否有异物

检查计量槽和絮凝混合槽内是否有包装材料等异物

注意：电源接线的检查确认务必由专业技术人员执行，以防触电  请务必拧紧外部接线柱，以防火灾。

①请确认总电源和电控柜内的电源是否切断

②请拧紧电控柜接线柱的螺栓

③请确认电控柜上的运行模式开关调节在停止上

④请打开总电源的开关

⑤请用万用表测量电控柜上受电接线柱的电压，检查是否与规定相符

⑥请打开电控柜上的总电源

⑦请检查电控柜上的电源指示灯是否点亮

⑧请打开电控柜内的操作电源、控制回路电源

检查电机的旋转方向

警告：请让专业人员完成电线的接线和检查，以防触电。

①在接线完毕后，请务必检查供电电源相应的接线是否正确

②请将电控柜上运营模式的开关调到手动

③请将电控柜上的螺旋轴、絮凝混合槽搅拌机的运行开关依次启动，检查各电机的旋转方向。    各电机正确的旋转方向如下所示：

螺旋轴：从排出口前面往后面看逆时针旋转

絮凝混合槽搅拌机：从上往下看是顺时针旋转

④万一电机逆转，请将电动柜上点药的第一项（R）和第三项（T）反接，在操作前务必切断总电源和电控柜内的电源。

9、长期停机时的注意事项

一周（易干的污泥 2-3 天）以上停机的情况下

如果一周内以上的停机的情况下，为了保护机器，务必进行如下操作

①为了防止槽内的污泥腐烂、干燥，应该把絮凝混合槽的污泥从清洗排出口排空，用水冲洗槽    内，排走混合槽内的污泥，让搅拌机保持搅拌状态，并把混合槽下方的球形阀打开，这样就能够顺利的将槽内的污泥排空。

②将背压板开放到最大限度，让主体内的螺旋轴手动运行 1 小时，等到主体内的污泥全部排出后，用水进行适当的清洗。

③把控制柜内的总电源关掉。

三个月以上停机的情况

如果在三个月以上停机的情况下，在完成了上述＜一周（易干的污泥 2-3 天）以上停机的情况下＞的工作外，还必须进行以下的工作

①为了防止电控柜的端口生锈，必须把电控柜的门关好，还必须保持室内的空气畅通

②为了防止电控柜内的电磁阀继电器等生锈，应该没三个月让机器手动运行一次

是否故障

电控柜上故障指示灯亮时，在准备咨询或要求前来修理之前，请先再次确认以下事项    警告：在解决过载继电器的时候，请先把电控柜上的运行模式开关转到停止上

以防过载继电器解除后，机器运行时人员可能被卷入引起受伤。 注意：机器发生故障时，请停止运行机器并与本公司或代理点联系  在发生故障的情况下继续运行机器，可能会引起更大的损坏

热过载继电器断开

电机或泵在过滤的情况下，机器电控柜内的热过载继电器就会断开，自行启动保护机能，继电     器在断开的时候，机器就会停止，相应部位的热过载继电器的警示灯和电控柜的故障灯就会亮    起来，在这种情况下，排除机器过载的原因，解除断开状态。

如果频繁的发生热过载继电器断开现象，请停机并联系本公司，如果继续强制运行机器，可能    会造成重大损坏。

变频器出现错误信号

当变频器检测到异常情况的时候，变频器的液晶显示屏就会显示错误信号，机器就会自动停止    运行。

当显示屏上所显示的内容与平常不一致的时候，请停止运行机器并与本公司联系   出现错误信号后的复原方法

①将电控柜上的运营模式开关调节到停止上

②消除引起错误信号的原因

③按变频器的程序键/重设键

④将运行模式开关调节到运行上，重新启动机器

10、经常出现的问题

不能自动运行

在设定了自动运行，并且把运行模式切换到自动的情况下，还是不能够自动运行。请确认以下事项：

紧急停止的按钮是否被按压着

加药装置和污泥贮存池内是否有异常热过载是否断开

1) 应对风机各部件全面进行检查， 机件是否完整， 各螺栓、螺母的连接松紧情况、各紧固件和定位销的安装质量、进排气管道

和阀门安装质量等。

2) 为了保证鼓风机安全运行， 不允许承载管道、阀门、框架等外加负荷。

- 3) 向油箱注入3.4 罗茨鼓风机操作规程

规定牌号之机械油至油位线之中， 润滑油牌号为

N220 的中负荷工作齿轮油。

4) 检查电动机转向是否符合指向要求。

- 5) 在皮带轮（联轴器） 处应安装皮带罩（防护罩） ，以保证操作

使用的安全。.6) 全部打开鼓风机进、排气口阀门， 盘动风机转子， 应转动灵活，无撞击和磨擦等现象， 确认一切正常情况下， 方可启动风机进 行试运转使用。

- 7) 在进排气口阀门全开的条件下投入运转。

- 8) 没有不正常的气味或冒烟现象及碰撞或磨擦声， 轴承部位的径

- 向振动速度不大于 63mm／s。

- 9) 空负荷运行 30 分钟左右， 如情况正常， 即可投入带负荷运转，

- 如发现运行不正常，进行检查排除后仍需做空负荷试运转。

- 10)   鼓风机正常带负荷持续运转：

- a) 要求逐步緩慢地调节， 带上负荷直至额定负荷， 不允许一次即

- 调节至额定负荷。

- b) 所谓额定负荷， 系指进、排气口之间的静压差， 按铭牌上的标

定压力值。在排气口压力正常情况下， 须注意进气口的压力变 化，以免超负荷。

c) 风机正常工作中， 严禁完全关闭进、排气口阀门， 应注意定期

观察压力情况， 超负荷时安全阀是否动作排气， 否则应及时调 整安全阀，不准超负荷运行。

d) 由于罗茨鼓风机的特性， 不允许将排气口的气体长时间地直接

回流入鼓风机的进气口（改变了进气口的温度） ，否则必将影 响机器的安全， 如需采取回流调节， 则必须采用冷却措施。

e) 要经常注意润滑油的油量位置， 定期检查， 并儆好记录， 确保

油量。.11)   停车

鼓风机不宜在满负荷情况下突然停车，必须先打开放空阀后再停车，

以免损坏机器。

- 3.5 消毒设备操作规程

- 1) 使用前应检查的事项:

a) 1.1 开启电源电磁阀给设备加水。

b) 1.2 检查设备各部件是否正常,有无泄漏。

c) 1.3 检查各阀门开关是否开关行程到位。

- 2) 设备运行

a) 启动

接通电源电磁阀启动自动加水到设定液位， 手动启动循环泵， 加入需 量消毒药粉通过循环泵加速药粉溶解，循环泵运转时间设置为 30 到 40 分钟，运行时间应能够充分溶解消毒药粉， 到达循环泵设定时间

循环泵自动停止， 计量泵自动启动设备开始正常工作。

b) 设备产量的调节

i.   调节设备的产量，主要是通过对计量泵的调节来实现，计量泵频

率越大， 产量就越大，反之，产量就越小。

ii.   设备产量是否调节， 一般根据需要处理水量活性氧消毒粉余量来

决定。但是不得超过设备的额定产量。

iii.   计量泵流量的调节， 应以频率调节为主， 行程调节为辅。方法为：

启动计量泵， 将计量泵面板上下箭头调节频率（0-180） 。（计量 泵品牌不同调节程序不同具体内容见计量泵说明书。）

iv.   加药量应根据需要消毒水体中余活性氧检测数值的大小来修正。

如果设备运行一段时间后,如果检测数值不达标,可以将计量泵的

频率调高,如果消毒水体中检测数值较高， 则可以降低计量泵的运

行频率， 降低费用。

c) 关机

关闭设备电源关机。

- 3) 三.设备维护

a) 计量泵一定要注意防水， 否则会烧毁计量泵控制单元。定期检查

输料管中是否有杂质进入，如有，应及时排掉。应经常检查计量

泵有无渗漏，如有渗漏，应及时维修。

b) 循环泵严禁无水空转。

- 3.6 污水泵操作规程

1) 启动前的准备和检查

a) 新装泵和长时间停用后再使用的泵， 更换电机和电机大修后再

使用的情况需要将电机电源线从热继电器下端断开测量绝缘 电阻和直流电阻，正常后方可继续以下操作(相关数据参照具 体设备参数)。

b) 确保电机主断路器已合闸， 控制回路取电断路器和控制回路供

电断路器已合闸。

c) 控制屏内泵保护器和面板指示灯都没有报警。

d) 确保电源没有缺相和电压在电机允许安全工作范围内(380V±5%)。

2) 操作程序

（一）现场手动启动：

1．将功能开关置于手动位置，  按一下启动按钮主接触器自动吸合， 软启动器开始工作， 面板电流表指示电流逐渐上升至满偏以上， 此时 可以通过软启动器观察最大启动电流约为额定的 3~5 倍。           2．几秒后电流随电机转速的升高逐渐降低， 约 8 秒后旁路接触器自 动吸合， 软启动结束， 电流表显示电流稳定， 并降到额定电流以下（参

照具体设备的额定电流）， 运行灯亮。

3． 观察电流是否稳定，电机声音合震动情况， 出水情况等，各参数 稳定后启动结束。

（二）停机：                                      1．按一下停机按钮旁路接触器自动断开，开始软停车。

2．接触器断开，运行灯灭， 电流降到 0，停机结束。

（三）  紧急停机

在启动中或运行中巡视发现有危及设备安全的情况下， 设备检修中为 确保维修安全情况下可以按下设备控制屏上紧急停机按钮。

（四）  安全注意事项

1、电缆应固定可靠，防止振动磨损；

2、泵自动停机后， 必须查明停机原因并排除故障后方可开机；

3、每小时启动次数不宜超过 6 次。

- 3.7 生化曝气池的运行及管理

经常检查与调整曝气池配水系统和回流污泥的分配系统，确保进入曝气池的污水和污泥均匀分布。

经常观测曝气池混合液的静沉速度，若活性污泥发生污泥膨胀，判断是存在下列原因：入流污水有机质太少，入流污水氮磷营养不足，PH值偏低不利于菌胶团细菌生长；混合液DO偏低；污水水温偏高等。并及时采取针对性措施控制污泥膨胀。

经常观测曝气池的泡沫发生状况，判断泡沫异常增多原因，并及时采取处理措施。

及时清除曝气池边角外飘浮的部分浮渣。

定期检查空气扩散器的充氧效率，判断空气扩散器是否堵塞，并及时清洗

注意观察曝气池液面翻腾状况，检查是否有空气扩散器堵塞或脱落情况，并及时更换。

每班测定曝气池混合液的DO，并及时调节曝气系统的充氧量，或设置空气供应量自动调节系统。

注意曝气池护栏的损坏情况并及时更换或修复。

当地下水位较高，或曝气池放空，应注意先降水再放空，以免漂池。

经常检查并调整曝气池的配水设施，使进入各池的混合液均匀。

经常检查并调整出水的平整度，防止出水不均和短流，及时清除浮渣。

及时检查浮渣情况并经常用水冲洗。

及时清除出水槽上生物膜。

经常检测出水是否带走微小污泥絮粒，造成污泥异常流失。判断污泥异常流失是否有以下原因：污泥负荷偏低且曝气过度，入流污水中有毒物浓度突然升高细菌中毒，污泥活性降低而解絮，并采取针对措施及时解决。

经常观察系统出水管口情况，看是否有污流出现象。若二沉池内许多污泥块状上浮又不同上述情况，则为曝气池混合液DO偏低，造成池内污泥反硝化。应及时采取针对措施避免影响出水水质。

一般每年应将污水处理系统降低液位检修一次，检查水下设备、管道、池底与设备的配合等是否出现异常，并及时修复。

做好分析测量与记录每班应测试项目 (有条件时每次巡检时检测DO和PH值并记录存档)。

- 3.8配电装置的运行管理与维护

高压配电装置是指1KW以上的电气设备，按一定的接线方案，将有关一、二次设备组合起来。用来控制发电电机、电力变压器和电力线路，也可用来起动和保护大型交流高压电动机。高压配电装置是接受和分配电能的电气设备，由开关设备、监察测量仪表、保护电器、连接母线和其他辅助设备等组成。

高压配电装置运行前应做相应的检修，运行中对电气开断元件及机械传动、机械连锁等部位要进行定期或不定期的检修。而正确的检修方法是保证装置的安全运行及延长使用寿命的重要条件，必须按照规定的程序进行操作，维修人员才能进入断路器室等进行检修，这样方能确保维修人员的人身安全。

- 运行前的检查:

检查柜内是否清洁，所装电气元件的型号和规格是否与图纸相符。

检查一、二次配线是否符合图纸要求，接线有无脱落，二次接线端头有无编号，所有紧固螺钉和销钉有无松动。

检查各电气元件的整定植有无变动，并进行相应的调整。

检查所有电气元件安装是否牢靠，操作机构是否正确、可靠，各程序性动作是否准确无误。

对断路器、隔离开关等主要电器及操作机构，按其操作方式试验5次。

各继电器、指示仪表等二次元件的动作是否正确。

检查保护接地系统是否符合技术要求，检验绝缘电阻是否符合要求。待所有检验没有异常现象后，才能投入运行。

- 设备维保清单及周期

- 4.1、设备维保清单

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 格栅 | 渠宽830,渠深2.15米，栅隙5毫米，0.75千瓦 | 套 | 1 |
|  | 调节池提升泵 | 25m3/h,扬程 14m,2.2kw | 台 | 2 |
|  | 潜水搅拌机 | QQJB3/8-400/3-740，3kw，304材质 | 台 | 2 |
|  | 浮球液位计 | 0-10m,220v | 套 | 3 |
|  | 一体化设备 | 12.0x3.0x3.5m(长宽高) | 套 | 3 |
|  | 曝气器 | 215mm,空气量:1.0-1.5m3/h服务面积 0.25-0.5m2/个 | 个 | 126 |
|  | 淀池斜管填料 | 斜长 1m, 过水孔 80mm 材质 PP | M3 | 30 |
|  | 内回流泵 | 60m3/h, 扬程 9m, 3kw | 台 | 2 |
|  | 污泥回流泵 | 12m3/h,扬程 10m,1.1kw | 台 | 2 |
|  | 混合搅拌机 | 2.2kw | 台 | 2 |
|  | 风机 | HC-80ls, 3. 4m3/min, 40kpa, 5. 5kw | 台 | 2 |
|  | PAC 加药装置 | PE桶500L,配套搅拌机,加药泵 13L/H,1.5kw+0.37kw*2 | 套 | 1 |
|  | PAM-加药装置 | PE桶500L,加药泵 20L/H(一用一备),0.37kw*2 | 套 | 1 |
|  | 次氯加药装置 | PE桶500L,加药泵 5L/H(一用一备),0.37kw*2 | 套 | 1 |
|  | 巴氏计量槽 | 小型3号槽 0~32L/s,配套超声波流量计 | 套 | 1 |
|  | 电气自控 | 生化池 D0 仪1只、污泥浓度计1只、污泥池超声波液位计1只，控制柜1台 | 项 | 1 |
|  | 系统管阀件 | 工艺配套管阀件，楼梯和走道平台等 | 项 | 1 |

- 4.2、设备维保周期

| 序号 | 设备名称 | 维保次数 | 维保周期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 格栅 | 1 | 每周 |
|  | 调节池提升泵 | 1 | 每周 |
|  | 潜水搅拌机 | 1 | 每周 |
|  | 浮球液位计 | 1 | 每周 |
|  | 一体化设备 | 1 | 每周 |
|  | 曝气器 | 1 | 每月 |
|  | 淀池斜管填料 | 1 | 每月 |
|  | 内回流泵 | 1 | 每周 |
|  | 污泥回流泵 | 1 | 每周 |
|  | 混合搅拌机 | 1 | 每周 |
|  | 风机 | 1 | 每月 |
|  | PAC 加药装置 | 1 | 每月 |
|  | PAM-加药装置 | 1 | 每月 |
|  | 次氯加药装置 | 1 | 每月 |
|  | 巴氏计量槽 | 1 | 每月 |
|  | 电气自控 | 1 | 每月 |
|  | 系统管阀件 | 1 | 每月 |
|  | 日常化验 | 1 | 每日 |
|  | 卫生清洁 | 1 | 每日 |

- 4.3、运营费用估算表

- 污水站运营费用估算表

本污水站共有  11  个站点。现场配备运营人员     人，其中包括工程师     人，污水处理工     人。服务 11 个污水站。按照以月为单位，  11  个站点每月各项费用见下表：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人员工资 |  | 月 |  |  |  |
|  | 日常劳保 |  | 月 |  |  |  |
|  | 设备保养 |  | 月 |  |  |  |
|  | 差旅费 | / | 月 |  |  |  |
|  | 税费 |  | 月 |  |  |  |
|  | 合 计（月） |  |  |  |  |  |
|  | 总 计（年） |  |  |  |  |  |

备  注：

- 一个污水站点一个月：    元、11个站点一个月    元。

- 运行维护包含：人员现场设备的维修，设备配件的更换，污水处理设备的保养，所有台账记录的指导填写。

- 不包含设备的配件，日耗品，污水处理药剂，污泥处置，站房水电费，值班人员的工资。